## LW分配表
寄存器分配表
地址范围 | 起始地址 | 结束地址 | 类型 | 分配内容 | 描述
01~99 | 0 | / | 16 正整数 | 未使用 |  | 操作
| 1 | / | 16 整数 | 当前湿度（只读） | 未使用
| 2 | / | 16 整数 | 当前温度（只读） | 未使用
| 3 | / | 16 整数 | 设定温度（读/写） | 未使用
| 4 | / | 16 正整数 | 未使用
| 5 | / | 16 整数 | 盘管温度（只读） | 未使用
| 6 | / | 16 正整数 | 模式选择（读写）：0-自动，1-除湿，2-加湿 | 取消使用 |  | Mode_Select
| 7 | / | 16 正整数 | 运行模式（只读）：0-停机，1-待机，2-正在除湿，3-正在加湿，4-正在化霜 |  |  | Current_Status
| 8 | / | 16 正整数 | 未使用
| 9 | / | 16 正整数 | 未使用
| 10 | / | 16 正整数 | 未使用
| 11 | / | 16 正整数 | 未使用
| 50 | / |  | 修改密码和确认密码
100~299 | 100 | 100 |  | / | / | 采集
| 101 | 101 |  | / | /
| 102 | 102 |  | / | /
| 103 | 103 |  | / | /
| 104 | 104 |  | / | /
| 105 | 105 |  | / | /
| 106 | 106 |  | PM2.5（等级0-良，1-优，2-劣） | 实采值 |  | PM25
| 107 | 107 |  | CO2（等级0-良，1-优，2-劣） | 实采值 |  | CO2
| 108 | 108 |  | 甲醛（等级0-良，1-优，2-劣） | 实采值 |  | HCHO
| 120 | 121 | 32 float | 温度 | 采集值 |  | Temper_M
| 122 | 122 | 16 正整数 | 湿度 | 采集值 |  | Humi_M
| 123 | 124 | 32 float | 管盘温度 | 采集值 |  | Temper_Tube_M
300~499 | 300 | 301 | 32 float | 温度可设置下限 | 温度报警 | 设置 | Temper_SetLowLimit
| 302 | 303 | / | / |  |  | /
| 304 | 305 | / | / |  |  | /
| 306 | 307 | 32 float | 温度可设置上限 |  |  | Temper_SetUpLimit
| 308 | 308 | 16 正整数 | 湿度可设置下限 | 湿度报警 |  | Humi_SetLowLimit
| 309 | 309 | / | / |  |  | /
| 310 | 310 | / | / |  |  | /
| 311 | 311 | 16 正整数 | 湿度可设置上限 |  |  | Humi_SetUpLimit
| 312 | 312 | / | / | 加湿湿度范围
| 313 | 313 | / | /
| 314 | 314 | / | / | 除湿湿度范围
| 315 | 315 | / | /
| 316 | 316 | 16 正整数 | 风机挡位 | 风机 |  | Fan_Level
| 317 | 317 | 16正整数 | 直流无刷电机开关状态（传递给LW600） | 除湿模式时间参数 |  | Fan_Status
| 318 | 318 | / | /
| 319 | 319 | / | / | /
| 320 | 320 | / | /
| 321 | 321 | / | /
| 322 | 322 | / | /
| 323 | 324 | / | /
| 325 | 325 | 16 正整数 | 化霜模式开启条件压缩机连续运行时间 | 化霜模式参数
| 326 | 326 | / | /
| 327 | 327 | / | /
| 328 | 329 | 32 float | 化霜模式停止条件化霜温度阈值（上下限满足温度可设置上下限）
| 330 | 330 | 16正整数 | 定时开机模式 0-天数 1-每星期算 | 用于参数设置页 |  | TimeOpenMode
| 331 | 331 | 16正整数 | 定时开机，每星期几 | 用于定时开关机设置页 |  | TimeOpenWeek
| 332 | 332 | 16正整数 | 定时开机，每月日期 |  |  | TimeOpenDate
| 333 | 333 | 16正整数 | 定时关机，每天天数 |  |  | TimeOpenDay
| 334 | 334 | / | /
| 335 | 335 | / | / |  |  | /
| 336 | 336 | 16正整数 | 数据记录类型：0-不记录 1-定时记录 2-开机记录 3-关机记录 4-报警记录 |  |  | Record_Code
| 337 | 337 | 16正整数 | 定时开机，年 | 定时开关机的年月日时分 |  | OpenYear
| 338 | 338 | 16正整数 | 定时开机，月 |  |  | OpenMonth
| 339 | 339 | 16正整数 | 定时开机，日 |  |  | OpenDay
| 340 | 340 | 16正整数 | 定时开机，时 |  |  | OpenHour
| 341 | 341 | 16正整数 | 定时开机，分 |  |  | OpenMinute
| 342 | 342 | 16正整数 | 定时关机，年 |  |  | CloseYear
| 343 | 343 | 16正整数 | 定时关机，月 |  |  | CloseMonth
| 344 | 344 | 16正整数 | 定时关机，日 |  |  | CloseDay
| 345 | 345 | 16正整数 | 定时关机，时 |  |  | CloseHour
| 346 | 346 | 16正整数 | 定时关机，分 |  |  | CloseMinute
| 347 | 347 | 16正整数 | 上电从FLASH（LW50002）读取自动登录内容后，赋值，0-未登录，1-登录账户1，2-登录账户2，3-登录账户3 |  |  | CurLogin_Status_Level
| 503 | 504 | 32 float | 温度修正值 |  |  | cTemp_C
| 505 | 506 | 32 float | 湿度修正值 |  |  | cHumi_C
| 507 | 507 | 16正整数 | 加湿湿度下限（湿度控制下限） |  |  | cHumiMode_Threshold
| 508 | 508 | 16正整数 | 除湿湿度上限（湿度控制上限） |  |  | cDeHumiMode_Threshold
| 509 | 509 | 16 正整数 | 除湿模式连续运行时间（压缩机工作时间） |  |  | cDeHumiMode_Conti_Tim(压缩机工作时间)
| 510 | 510 | 16 正整数 | 除湿模式休息时间（压缩机休息时间） |  |  | cDeHumiMode_IntVa_Tim（压缩机休息时间）
| 511 | 512 | 32float | 化霜模式开启条件化霜温度阈值（上下限满足温度可设置上下限） |  |  | cFrostMode_Temper（化霜开始温度）
| 513 | 513 | 16正整数 | 化霜模式停止条件-化霜时间 |  |  | cFrostMode_Time（化霜时间）
| 514 | 514 | 16正整数 | 滤网更换时间，单位：小时 |  |  | cFilter_Time
| 515 | 515 | 16正整数 | 净化修正（等级0-良，1-优秀，2-差，3-不修正） |  |  | cPuri_C
| 516 | 517 | 32float | 化霜模式结束条件化霜温度阈值（上下限满足温度可设置上下限） |  |  | cFrostEndMode_Temper（化霜结束温度）
| 518 | 518 | 16正整数 | 换水时间，单位：小时 |  |  | cChangeWaterTime(换水时间)
| 519 | 519 | 16正整数 | 湿膜更换时间，单位：小时 |  |  | cWetFilm_Time(湿膜更换时间)
| 550 | 550 | 16正整数 | 净化修正（等级0-良，1-优秀，2-差，3-不修正）新
| 600 | 600 | 16正整数 | 风机状态按键按下
| 602 | 602 | 16正整数 | 空气质量
50000~51993 | 50000 | 50000 | / | / | /
| 50001 | 50001 | / | / | /
| 50002 | 50002 | 16位正整数 | 开机自动登录（0-不登陆，1、2、3登录对应账号） |  |  | AutoLogin_Type
| 50003 | 50004 | 32 float | 温度修正值 | 修正值 |  | Temp_C
| 50005 | 50006 | 32 float | 湿度修正值 | 修正值 |  | Humi_C
| 50007 | 50007 | 16正整数 | 加湿湿度下限（湿度控制下限） |  |  | HumiMode_Threshold
| 50008 | 50008 | 16正整数 | 除湿湿度上限（湿度控制上限） |  |  | DeHumiMode_Threshold
| 50009 | 50009 | 16 正整数 | 除湿模式连续运行时间（压缩机工作时间） |  |  | DeHumiMode_Conti_Time(压缩机工作时间)
| 50010 | 50010 | 16 正整数 | 除湿模式休息时间（压缩机休息时间） |  |  | DeHumiMode_IntVa_Time（压缩机休息时间）
| 50011 | 50012 | 32float | 化霜模式开启条件化霜温度阈值（上下限满足温度可设置上下限） |  |  | FrostMode_Temper（化霜开始温度）
| 50013 | 50013 | 16正整数 | 化霜模式停止条件-化霜时间 |  |  | FrostMode_Time（化霜时间）
| 50014 | 50014 | 16正整数 | 滤网更换时间，单位：小时 |  |  | Filter_Time
| 50015 | 50015 | 16正整数 | 净化修正（等级0-良，1-优秀，2-差，3-不修正） |  |  | Puri_C
| 50016 | 50017 | 32float | 化霜模式结束条件化霜温度阈值（上下限满足温度可设置上下限） |  |  | FrostEndMode_Temper（化霜结束温度）
| 50018 | 50018 | 16正整数 | 换水时间，单位：小时 |  |  | ChangeWaterTime(换水时间)
| 50019 | 50019 | 16正整数 | 湿膜更换时间，单位：小时 |  |  | WetFilm_Time(湿膜更换时间)
| 50020 | 50020 | 16 正整数 | 周一定时功能时间段选择 |  |  | Week1_Seclect
| 50021 | 50021 | 16 正整数 | 周二定时功能时间段选择 |  |  | Week2_Seclect
| 50022 | 50022 | 16 正整数 | 周三定时功能时间段选择 |  |  | Week3_Seclect
| 50023 | 50023 | 16 正整数 | 周四定时功能时间段选择 |  |  | Week4_Seclect
| 50024 | 50024 | 16 正整数 | 周五定时功能时间段选择 |  |  | Week5_Seclect
| 50025 | 50025 | 16 正整数 | 周六定时功能时间段选择 |  |  | Week6_Seclect
| 50026 | 50026 | 16 正整数 | 周日定时功能时间段选择 |  |  | Week7_Seclect
| 50027 | 50027 | 16 正整数 | 时间段1-1-开-时 |  |  | Time1_1_O_H
| 50028 | 50028 | 16 正整数 | 时间段1-1-开-分 |  |  | Time1_1_O_M
| 50029 | 50029 | 16 正整数 | 时间段1-1-关-时 |  |  | Time1_1_C_H
| 50030 | 50030 | 16 正整数 | 时间段1-1-关-分 |  |  | Time1_1_C_M
| 50031 | 50031 | 16 正整数 | 时间段1-2-开-时 |  |  | Time1_2_O_H
| 50032 | 50032 | 16 正整数 | 时间段1-2-开-分 |  |  | Time1_2_O_M
| 50033 | 50033 | 16 正整数 | 时间段1-2-关-时 |  |  | Time1_2_C_H
| 50034 | 50034 | 16 正整数 | 时间段1-2-关-分 |  |  | Time1_2_C_M
| 50035 | 50035 | 16 正整数 | 时间段2-开-时 |  |  | Time2_O_H
| 50036 | 50036 | 16 正整数 | 时间段2-开-分 |  |  | Time2_O_M
| 50037 | 50037 | 16 正整数 | 时间段2-关-时 |  |  | Time2_C_H
| 50038 | 50038 | 16 正整数 | 时间段2-关-分 |  |  | Time2_C_M
| 50050 | 50050 | 16正整数 | 加湿湿度设置下限（湿度控制下限+5）
| 50051 | 50051 | 16正整数 | 除湿湿度设置上限（湿度控制上限-5）
| 50052 | 50052 | 16正整数 | 冻结命令发生计时
| 50053 | 50053 | 16 正整数 | 模式选择（读写）：0-自动，1-除湿，2-加湿 |  |  | Mode_Select
| 51000 | 51000 | 16正整数 | 主站地址
| 60002 | 60002 | 16正整数 | 空气质量

## LB分配表
寄存器分配表
地址范围 | 地址 | 分配内容 | 描述
01~99 | 1 | 未使用 |  | 操作
| 2 | 开/关 | 1-开机，0-关机，传递给LB116
| 3 | 加湿箱水位，0-正常，1缺水
| 4 | 未使用
| 5 | 未使用
| 6 | 未使用
| 7 | 未使用
| 8 | 相序保护，0-正常，1-故障 | 无用
| 9 | 盘管传感器，0-正常，1-故障 |  |  | Alarm_Sensor_Tube
| 10 | 环温传感器，0-正常，1-故障 |  |  | Alarm_Sensor_Temp
| 11 | 湿度传感器，0-正常，1-故障 |  |  | Alarm_Sensor_Humi
| 12 | 上水位报警，0-正常，1-报警 |  |  | Alarm_UpWaterLevel
| 13 | 下水位报警，0-正常，1-报警 |  |  | Alarm_DownWaterLevel
| 14 | 漏水报警，0-正常，1-报警 |  |  | Alarm_Leak
| 15 | 风机异常报警，0-正常，1-报警 |  |  | Alarm_Fan
| 16 | 压缩机压力开关报警，0-正常，1-报警 |  |  | Switch_CompPress
| 17 | 中水位报警，0-正常，1-报警 |  |  | Alarm_MidWaterLevel
| 18 | 未使用
100~299 | 100 | 压缩机开关状态 | 输出节点状态 | 采集 | Comp_Status
| 101 | 加湿水泵开关状态 |  |  | Pump_Status
| 102 | 紫外灯开关状态 |  |  | UV_Status
| 103 | 负离子开关状态 |  |  | Nega_Status
| 104 | /
| 105 | /
| 106 | /
| 107 | 定时开关机确认（跟外面的未设置、已设置联动） |  |  | TimeSwitchCheck
| 108 | 定时开关按钮通知 | 对应LB128 |  | TimeSwitchBotton
| 109 | 下位机定时运行情况 |  |  | MCU_TimeSwitchStu
| 110 | 参数下发按钮 |  |  | /
| 111 | 参数默认按钮 |  |  | /
| 112 | 参数默认通知的地址 | 对应LB111 |  | Dufault_Button
| 113 | 参数下发通知地址 | 对应LB110 |  | Para_Down_Button
| 114 | 自动排水按钮 |  |  | /
| 115 | 自动排水通知的地址 | 对应LB114 |  | AutoDrain_Button
| 116 | 模式开启关闭通知地址 | 对应LB2 |  | TurnOnOff_Button
| 117 | 密码1修改确认 |  |  | /
| 118 | 密码1修改确认通知 | 对应LB117 |  | Password1_Confirm
| 119 | 报警记录清零 |  |  | /
| 120 | 报警记录清零通知 | 对应LB119 |  | Clear_AlarmBotton
| 121 | 历史记录清零 |  |  | /
| 122 | 历史记录清零通知 | 对应LB121 |  | Clear_OperationBotton
| 123 | 密码2修改确认 |  |  | /
| 124 | 密码2修改确认通知 | 对应LB123 |  | Password2_Confirm
| 125 | 密码3修改确认 |  |  | /
| 126 | 密码3修改确认通知 | 对应LB125 |  | Password3_Confirm
| 127 | 臭氧开关状态 | 选配 |  | O3_Status
| 128 | 定时开关机按钮，0-关闭 1-打开 | 用于定时开关机设置页 |  | TimeSwitch
| 129 | 用户2的用户更改权限 |  |  | User2_Right
| 130 | 用户3的用户更改权限 |  |  | User3_Right
| 131 | 当前状态，0-非管理员或者未登录，1-管理员 | 与LW347联动,与LB134联动 |  | AdminLogin
| 132 | 联网状态，0-未联网，1-联网 | 用于指示联网标识 |  | NetWork_Status
| 133 | 按键：自动登录按键 | 按下后把登录信息记录到FLASH LW50002 |  | AutoLogin_Button
| 134 | 当前状态，0-未登录，1-登录 | 与LW347联动 |  | CurLogin_Status
| 135 | 压缩机权限 | 可操作的外部部件的权限 |  | Comp_Permiss
| 136 | 加湿水泵权限 |  |  | Pump_Permiss
| 137 | 紫外灯权限 |  |  | UV_Permiss
| 138 | 负离子权限 |  |  | Nega_Permiss
| 139 | 风机权限 |  |  | Fan_Permiss
| 140 | 臭氧权限 |  |  | O3_Permiss
| 141 | 滤网更换标志0-不需要更换 1-需要更换 | 滤网更换（LB143对应LB142） |  | FilterReplace_Flag
| 142 | 滤网更换标志清除按钮 |  |  | /
| 143 | 滤网更换确认通知 |  |  | ClearFilter_Button
| 144 | 按下注销按键通知 | 按下注销按键的通知 |  | LogOutFlag
| 145 | Record_Flag(操作记录的触发) | 下位机发上来要告诉屏幕是否需要记录这一条内容 |  | Record_Flag
| 146 | 数据记录满，需要清除记录 | 记录内容满了可以自动转发到这个寄存器内 |  | RecordFull_Flag
| 147 | 下位机连接状态，连续4次无反馈后，显示连接中断，否则连接正常。0正常 1故障 |  |  | SlaverAckStatus
| 148 | 开机标志位，开机置1，用于上电之后的初始化 |  |  | StartFlag
| 149 | 换水标志0-不需要更换 1-需要更换 | 换水更换（LB151对应LB150） |  | ChangeWater_Flag
| 150 | 换水标志清除按钮 |  |  | /
| 151 | 换水更换确认通知 |  |  | CleaWater_Button
| 152 | 提醒记录闪烁的标志位 |  |  | Blink_RemindFlag
| 153 | 报警记录闪烁的标志位 |  |  | Blink_AlarmFlag
| 154 | 系统运行闪烁的标志位 |  |  | Blink_SysRunFlag
155
156
157
158
| 159 | 湿膜更换标志0-不需要更换 1-需要更换 | 湿膜更换（LB161对应LB160） |  | WetFilmReplace_Flag
| 160 | 湿膜更换标志清除按钮 |  |  | /
| 161 | 湿膜更换确认通知 |  |  | ClearWetFilm_Button
| 162 | 从主页进入参数设置页面通知（需要临时参数从flash中读取） |  |  | ComeToParaPageFlag
| 170 | 风机按键
| 171 | 湿度上下限值改变
| 172 | 收到冻结命令
| 173 | 空气质量按键
| 180 | 180 | bool | HMI-COM2地址变化标志
50000~51999 | 50000 | 定时模式 0-单次 1-循环 |  |  | TimeSwitchMode
| 50001 | 紫外灯开关状态 |  |  | UV_Status
| 50002 | 负离子开关状态 |  |  | Nega_Status
50003

## 屏幕-下位机协议
1、包头：9D 9D 2、包尾：DD DD 3、转译：除了包头包尾，遇到9D\DD的，在数据后添加转义符55，若遇到转义符，在转义符后再添加55。转义后，长度不变。 4、CMD：01-参数写入 02-参数读取 03-状态查询 04-运行设置 5、LEN：区域LEN+CMD+DATA区+XOR 6、XOR：校验，LEN+CMD+DATA区依次取异或 7、数据32位float的方法： //定义联合体，用于数据发送 union Union_Data { unsigned char Data_Unchar[4]; float Data_Float; }; 8、系统正在模式运行中，下发参数不操作，不返回 9、新增了定时开关机逻辑 10、系统会定时下发同步时间，单片机更新自己时间，主要用于定时开关机的按时打开和关闭，以及上报数据中的是否记录（1小时记录）。 11、模式里面除湿、加湿这些所有的模式，都会自带需要打开关闭的运行部件，可能会多个联动，按屏幕下发的部件操作执行。 12、滤网更换逻辑：参数下发滤网更换时间（单位小时），单片机运行计时，当大于更换时间后状态查询时候发回来的滤网更换Flag=1，屏幕提醒要求更换滤网，首页和运行页面都会有提醒；用户更换滤网后，通过系统设置里面的滤网运行时间清零，下发给单片机，单片机清零运行计时，自然取消了更换滤网的提醒了。 13、状态查询里面的状态，0-停机、1-待机、2-正在除湿、3-正在加湿、4-正在化霜、5-正在净化，停机和待机的区别，停机是有故障有报警未消除情况下的，停机时候不响应开机指令，待机是可以响应的 14、状态查询指令里面新增一个字节：是否需要记录操作记录（通知屏幕记录操作记录），只有在以下内容刚发生时为1，下一帧就复位为0: 0-不记录；1-记录，时间触发（间隔1小时）；2-记录，开机触发（目前不需要）；3-记录，关机触发（目前不需要）；4-记录，报警触发（目前不需要）；以上2-3-4同时发生时，报一个优先级最高的即可，优先级4>3>2 15、新增湿膜更换时间，流程跟滤网更换时间逻辑一样（计算的是加湿累计时间） 16、新增定时功能指令 17、Cmd03新增中水位报警--20220717 18、修改排水指令-20220930
1、参数下发指令，CMD=01，单片机不需要ACK，其中温度、湿度修正值是系统设置里面来的，单片机需要加上修正后运行逻辑
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 温度修正值 | 湿度修正值 | 净化修正值 | 湿度下限 | 湿度上限 | 压缩机工作时间 | 压缩机休息时间 | 化霜开始温度 | 化霜结束温度 | 化霜时间（分钟） | 换水时间(天) | 滤网更换时间（天） | 湿膜更换时间（天） | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
2、参数获取指令，CMD=02，下位机收到后返回参数，参数帧数据区跟CMD01的数据区一样
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
9D 9D 03 02 01 DD DD
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 温度修正值 | 湿度修正值 | 湿度下限 | 湿度上限 | 压缩机工作时间 | 压缩机休息时间 | 化霜温度阈值 | 化霜时间 | 滤网更换时间 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2
9D 9D 1B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 0B B8 1F 40 00 78 00 0A C0 A0 00 00 00 78 23 28 94 DD DD
3、状态查询指令，CMD=03，下位机收到后返回当前状态，ACK分三部分：第一部分采集模拟量+数字量，第二部分输出数字量（1运行，0空闲），第三部分输入数字量（非报警），第四部分报警情况（0正常，1异常），第五部分建议情况（0不建议，1-建议，例如建议更换滤网）五种不同颜色表示 CO2\甲醛没有的，默认良；臭氧也没有的，默认关闭；环温传感器和湿度传感器我们用温湿度一体的，两个给同样的值即可
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
9D 9D 03 03 00 DD DD 状态查询
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 当前状态 | 温度 | 湿度 | 管盘温度 | PM2.5 | CO2 | 甲醛 | 压缩机状态 | 加湿水泵状态 | 紫外灯状态 | 负离子状态 | 电机状态 | 臭氧状态 | 压缩机压力报警？ | 管盘传感器异常？ | 环温传感器异常？ | 湿度传感器异常？ | 风扇异常？ | 上水位报警？ | 下水位报警？ | 漏水报警 | 中水位报警 | 滤网更换 | 换水 | 湿膜更换 | 是否需要保存操作记录 | 定时功能 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1（0良1优2劣） | 1（0良1优2劣） | 1（0良1优2劣） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
4、运行设置指令（不带日期下发），CMD=04，单片机不需要ACK，模式分配： 0-自动 1-手动除湿 2-手动加湿 3-净化 ；内容：0-开始 1-结束；后面具体部件，0-关闭，1-打开；若是关闭指令，则模式和后续的部件状态就没意义了，不用管，只要关闭当前模式即可
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 模式分配 | 内容 | 压缩机 | 加湿水泵 | 紫外灯 | 负离子 | 电机 | 臭氧 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
5、日期下发，CMD=05，单片机不需要ACK，上位机固定周期时间会下发日期进行同步，单片机收到数据后更新自己的时间即可
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 星期 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
9D 9D 0B 05 20 22 04 16 22 39 06 06 05 DD DD 2022年4月16日22点39分06秒星期六
6、排水按钮，CMD=06，单片机不需要ACK
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 模式 | 开关 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 1（0自动 1手动） | 1（0关1开，手动下有效） | 1 | 2
9D 9D 05 06 00 00 XX 0D 0D
7、清除标志位等操作，CMD=07，单片机不需要ACK，清除对象枚举 （0-滤网，1-换水，2-湿膜，3-），清除数据（0-清零 1-置位）
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 清除对象 | 清除数据 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
9D 9D 05 07 00 00 02 DD DD
9D 9D 05 07 01 00 03 DD DD
8、运行设置指令（带日期下发），CMD=08，定时功能下发，定时开关0-关，1-开；定时模式0-单次，1-循环；周一~周日，0-时间段1，1-时间段2，2-时间段3，3-时间段4；时间段1-1-开-时表示时间段1-1的开的时间，小时参数，以此类推；
内容 | 包头 | 长度 | 命令码 | 定时开关 | 定时模式 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 时间段1-1-开-时 | 时间段1-1-开-分 | 时间段1-1-关-时 | 时间段1-1-关-分 | 时间段1-2-开-时 | 时间段1-2-开-分 | 时间段1-2-关-时 | 时间段1-2-关-分 | 时间段2-开-时 | 时间段2-开-分 | 时间段2-关-时 | 时间段2-关-分 | 模式分配 | 压缩机 | 加湿水泵 | 紫外灯 | 负离子 | 电机 | 臭氧 | 校验 | 包尾
标准长度 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2

## 主从标准Modbus协议
CRC-16/modbus CRC软件中高低互换
01 03 00 06 00 01 64 0B | 读单个寄存器06，长度16位整数 | 读写寄存器正常理解
01 06 00 06 00 01 A8 0B | 写单个寄存器06
01 03 00 06 00 03 E5 CA | 两个寄存器06，08，长度16位整数
01 01 00 00 00 08 3D CC | 线圈读06 | 线圈最小是8个一起读的
01 01 00 08 00 08 BC 0E | 线圈读09
01 05 00 00 00 00 CD CA | 线圈00写00 | 线圈的写0正常理解
01 05 00 01 00 00 9C 0A | 线圈01写00
01 05 00 01 FF 00 dd fa | 线圈01写1（注意要么FF 00要么00 00，否则非法） | 线圈的写1